МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«Утверждаю»

Директор МУЖКП

____________ ФИО

«___» _____  2009 г.

М.П.

Расчет и обоснование норматива

удельного расхода топлива

на отпущенную тепловую энергию на 20__ год

по котельным МУЖКП

Исполнитель

Содержание

Стр.

1. Аннотация.............................................................................................................................  3

2. Введение ................................................................................................................................  4

3. Перечень исходных материалов для расчета ................................................................  5

4. Краткая техническая характеристика предприятия ..................................................  6

5. Расчет и обоснование норматива удельного расхода топлива на выработанную тепловую энергию.............................................................................................................................. 12

5.1.   Расчет НУР на выработанную тепловую энергию по котельным............................. 12

6. Расчет и обоснование НУР на отпущенную тепловую энергию ................................ 20

6.1. Расчет затрат тепловой энергии на собственные нужды по котельной п.Осаново ..... 20

6.2. Расчет затрат тепловой энергии на собственные нужды по котельной ЦУС «Мир»... 30

6.3. Расчет затрат тепловой энергии на собственные нужды по котельной

д. Новосидориха........................................................ ................................................................. 34

6.4. НУР на отпущенную тепловую энергию по котельным и Предприятию в целом….... 36

7. Выводы................................................................................................................................... 39

8. Список использованных источников............................................................................... 41

Приложение 1. Справка к предложению по утверждению нормативов удельных

расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2010 год.................................................42

Приложение 2. Предложение по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных МУЖКП на 2010 год...................................................................................................... 43

Приложение 3. Перечень мероприятий по повышению энергетической

эффективности тепловых сетей на 2010 год …………………………………....44

Приложение 4. Исходные данные для расчета и обоснования НУР топлива

на отпущенную тепловую энергию на 2010 год.................................................... 45

1.	АННОТАЦИЯ

Настоящее отчет содержит результаты расчета и обоснования норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию по МУЖКП.

Цель работы: обоснование значений норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2010 г. для установления тарифов на тепловую энергию в исполнение приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 №323 « Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных».

Обоснованный расчетный удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию на 2010 год составляет: 164,97 кг у.т./Гкал

Вся исходная информация, использованная при создании отчета, имеется в текстовой и табличной форме и, при необходимости, может быть предоставлена заинтересованным сторонам.

2. ВВЕДЕНИЕ

Специалистами МУЖКП выполнен расчет и обоснование значений нормативов удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию котельных муниципального унитарного жилищно-коммунального предприятия, расположенного по адресу: Московская область, Первый район,........

Данная работа выполнялась в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 № 109 « О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 №323 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных».

Исполнитель - Иванов И.И.

3. ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ДЛЯ ОБОСНОВЫВАНИЯ НОРМАТИВА УДЕЛЬНОГО РАСХОДА ТОПЛИВА НА ОТПУЩЕННУЮ ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ

| № п/п | Документ | Информация на бумажном носителе | Кол-во листов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | План отпуска тепловой энергии потребителю (из сети) помесячно и в целом за 2010 год по каждой котельной. | представлен | 1 |
| 2 | Экспертная оценка предложений об установлении тарифа на тепловую энергию за 2006-2009 г.г | представлена | 3 |
| 3 | Перечень установленного энергетического оборудования | представлен | 1 |
| 4 | Акт об отсутствии чугунного экономайзера на котле «Универсал-6 | представлен | 1 |
| 5 | Утвержденные режимные карты на каждый котел при работе на газе и мазуте | представлены | 5 |
| 6 | Акты выполнения режимно-наладочных работ | представлены | 2 |
| 7 | Справки о продолжительности функционирования, систем отопления и ГВС, начало и конец отопительного периода и отключения ГВС на 2010 год. | представлены | 2 |
| 8 | Данные о калорийности газа за 2008 год | представлены | 1 |
| 9 | Паспорт качества на газ за 2008 год | представлен | 2 |
| 10 | Паспорт качества на мазут топочный за 2008 год | представлен | 1 |
| 11 | Удостоверение о качестве угля за 2008 год | представлено | 1 |
| 12 | Справка о растопках котельных агрегатов в 2008 год | представлена | 3 |
| 13 | Среднемесячные температуры наружного воздуха в районе расположения данных объектов. | представлены | 1 |
| 14 | Справка о температуре холодной воды для подпитки в летний и отопительный периоды и источнике водоснабжения. | представлена | 1 |
| 15 | Копия приказа Минэнерго №330 от 30.12.2008 об утверждении НУР топлива на отпущенную тепловую энергию на 2009 год | представлена | 1 |
| 16 | Справка о характеристиках мазутопроводов котельной Осаново | представлена | 1 |
| 17 | План организационно-технических мероприятий по рациональному использованию и экономии топливно-энергетических ресурсов | представлен | 1 |

4. Краткое описание Предприятия

Предприятие имеет три отопительных котельных. Основным видом деятельности котельных является обеспечение тепловой энергией систем отопления и горячего водоснабжения пос. Осаново, Центральной усадьбы (Цус) «МИР» и школы д. Новосидориха.

Основным видом теплоносителя, которым пользуется Предприятием для оказания услуг по отоплению и горячему водоснабжению является горячая вода. Тепловая энергия отпускается потребителю в соответствии с утвержденными температурным графикам работы котельных, приведенным в приложении.

Среднемесячные температуры наружного воздуха приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1

Фактические и плановые среднемесячные температуры наружного воздуха в районе расположения поселка Осаново и Центральной усадьбы (ЦУС) «Мир»

| месяц/год | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 ожидаемые | 2010 плановые |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | -7,3 | -3,9 | -12,7 | -2,5 | -7,0 | -6,7 | -6,7 |
| февраль | -8,6 | -10,3 | -15,3 | -12,3 | -3,2 | -9,9 | -9,9 |
| март | 0,7 | -7,4 | -5 | 2,9 | 2,0 | -1,4 | -1,4 |
| апрель | 3,6 | 5,6 | 5 | 5 | 6,0 | 5,0 | 5,0 |
| май | 9,2 | 9,7 | 9,2 | 9,2 | 8,0 | 9,1 | 9,1 |
| июнь | 17,8 | 18 | 18,5 | 17 | 13,0 | 16,9 | 16,9 |
| июль | 18,4 | 18,7 | 19,2 | 21 | 19,0 | 19,3 | 19,3 |
| август | 17,3 | 18 | 18,4 | 19,2 | 17,0 | 18,0 | 18,0 |
| сентябрь | 11,5 | 11,9 | 11,2 | 9 | 10,0 | 10,7 | 10,7 |
| октябрь | 5,4 | 3. | 6,1 | 6,1 | 6,0 | 5,3 | 5,3 |
| ноябрь | -2,4 | 0,8 | -0,8 | -3 | 2,0 | -0,7 | -0,7 |
| декабрь | -4,3 | -5,5 | -0,2 | -4 | -4,0 | -3,6 | -3,6 |
| Среднегодовая температура | 4,8 |
| Средняя температура в отопит, период | -1,5 |
| Средняя температура в летний период | 14,8 |

4.1 Краткая характеристика котельной п. «Осаново».

Котельная и тепловые сети поселка «Осаново» находятся на балансе муниципального унитарного жилищно-коммунального предприятия (МУЖКП)

Поселок «Осаново» имеет одну отопительную котельную. В котельной установлен один паровой котел типа ДКВР - 6,5/13 производительностью 6,5т/час и максимально допустимым давлением пара 13 кгс/см2. Котел находится в исправном и рабочем состоянии. Режимная карта парового котла и акт выполнения режимно-наладочных работ приведены в приложении.

Основным топливом для работы котельной является мазут.

Установленная тепловая мощность котельной - 3,68 Гкал/час.

Оборудование котельной введено в эксплуатацию в 1985 году.

Котельная предназначена для выработки тепловой энергии, которая идет на отопление и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий и собственные нужды. В работе 344 дня. В летний период работает только для обеспечения потребности в тепловой энергии на ГВС. В летнее время работа котла осуществляется на бак-аккумулятор в течение 6 часов в ежедневной растопкой с 6 до 8 часов утра и с 16 до 18 часов вечера.

Строительный объем здания котельной 5456 м3, объем служебных и бытовых помещения 299 м3.

В состав котельной входят котельно-печной цех и мазутное хозяйство. Теплоснабжение и снабжение горячей водой объектов производится по трубопроводам протяженностью 8956 м для однотрубного исчисления теплоносителем «вода».

Присоединенная тепловая нагрузка составляет 3,498 Гкал/час, в том числе: на отопление и вентиляцию - 2,031 Гкал /час, на ГВС (максимальная) - 1,467 Гкал /час; Мазутное хозяйство.

Мазутное хозяйство предназначено для приема, перекачивания, хранения и разогрева основного топлива (мазута) до рабочей температуры и подачи насосами через газо-мазутные горелки в топку котла, где происходит его сжигание. Полученный пар подается по паропроводу на распределительное устройство, с которого поступает на пароводяные подогреватели системы отопления, ГВС и паро-мазутные подогреватели.

Пуск котла начинается на растопочном топливе для получения пара, который используется для подогрева основного топлива в мазутном хранилище. После достижения рабочей температуры мазута котел с растопочного топлива переводится на основное топливо (мазут).

Поступление мазута на мазутохранилище котельной осуществляется автомобильным транспортом ежемесячно. Общий запас топлива составляет 300 т мазута. Система отопления.

Система отопления двухконтурная. Исходная вода, пройдя 2-х ступенчатую систему химводоочистки, состоящей из натрий-катионитовой установки умягчения воды, поступает в промежуточный бак резерва подпитки, а из него поступает на вход сетевого насоса с помощью подпиточного насоса с давлением 3 атм.

Сетевой насос подает воду в пароводяной подогреватель, где происходит подогрев сетевой воды до рабочей температуры 95-70°С согласно температурного графика. От потребителей вода по трубопроводу обратной линии поступает на вход сетевых насосов.

Сконденсированный отработанный пар с пароводяного подогревателя возвращается в котловой питательный деаэратор ДА-15, из которого вода температурой 100-103°С поступает через экономайзер в котел.

Система горячего водоснабжения.

Система горячего водоснабжения двухконтурная. Вода для горячего водоснабжения насосами подается в бак-накопитель. Из него вода по трубопроводу поступает на всас насоса ГВС, который подает ее в пароводяной подогреватель, где она нагревается до 65 °С и с рабочим давлением 4атм. подается потребителю. От потребителя горячая вода по трубопроводу обратной линии возвращается в бак-накопитель.

Сконденсированный отработанный пар с пароводяного подогревателя ГВС возвращается в деаэратор питательной воды.

Все насосное оборудование установлено в помещении котельной. Технические характеристики котельного оборудования приведены в таблице 4.2.

Таблица 4.2

Технические характеристики установленного котельного оборудования в котельной

поселка Осаново

| № | марка котла | Производительность, | Топливо | режим работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | т/ч | основ. | резерв. | котла |
| 1 | ДКВР 6,5-13 | 6,5 | мазут | - | паровой |

Котел находится в исправном и рабочем состоянии.

Тепловая нагрузка в холодное время года составляет 3,498 Гкал/ч. Тепловая нагрузка в летнее время года составляет 1,467 Гкал/ч. Технические характеристики основного и вспомогательного, насосного и тяго-дутьевого оборудования приведены в таблицах 1.3 - 1.4.

Таблица 4.3

Технические характеристики основного и вспомогательного оборудования

котельной поселка Осаново

| Наименование | ДКВР 6,5-13 |
| --- | --- |
|  | №1936Л |
| Год ввода в эксплуатацию | 1985 |
| Номинальная производительность, т/час | 6,5 |
| Расчетный КПД котлоагрегата (брутто), % | 89,0 |
| Количество и тип горелок | 1 х ГМГ-4м |
| Номинальный расход мазута через горелку, кг/час | 420 |

Таблица 4.4

Технические характеристики оборудования для передачи тепловой энергии по отопительной

котельной Осаново

| Наименование | Марка | Производительность, м3/час | Напор м.в.ст. | Мощность эл/двигателя, кВт | Обороты об/мин | Год установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сетевой насос | 2хД-200-36 | 200 | 36 | 37 | 1450 | 1994 |
| Питательный насос | 2хЦНСГ-38-44-220 | 38 | 44 | 45 | 2950 | 1985,1992 |
| Подпиточный насос | 2хЦНЛ-50/160-4,0/2 | 30 | 25 | 4 | 2900 | 2004 |
| Насос холодной воды | 2хКС45/30(80-65-160) | 45 | 30 | 7,5 | 2950 | 1993,2001 |
| Насосы крепкого р-ра соли | 1хКС45/30(80-65-160) | 45 | 30 | 7,5 | 2950 | 1993 |
| Солевой насос | 1хКС20/30(65-50-160) | 20 | 30 | 705 | 2950 | 1999 |
| Насос ГВС | 2хКМ90/35(100-80-160) | 100 | 35 | 15 | 2950 | 1993,2001 |
| Вентилятор | ЗхВДНЮхЮООлев |  |  | 11 | 1000 | 1985 |
| Дымосос | ЗхДМЮхЮООлев |  |  | 11 | 1000 | 1985,1985,2000 |
| Растопочные насосы | 2хВК1/16А | 3,6 | 16 | 1,2(4,0) | 1450 | 1985 |
| Насосы подачи мазута | 2хД13В4/25 | 6,84 | 25 | 7,5 | 2900 | 2005,2007 |
| Насос рециркуляции | 2хШ40-4-1905/4 | 19,5 | 4 | 7,5 | 980 | 1995,2003 |
| Перекачивающие насосы | 2хШ80-2,5-37,5 | 37,5 | 2,5 | 11 | 980 | 1991 |
| Дренажный насос | 1хНМШ8-25-6,3/2,5Б | 6,3 | 2,5 | 2,2 | 1450 | 1990 |

Тепловые сети п. «Осаново» проложены подземным способом и имеют протяженность - 2360.0 км в 2-х трубном исчислении, сети ГВС поселка - 4236,0 км в однотрубном исчислении. Объем трубопроводов тепловых сетей по п. «Осаново» составит:

• в отопительный период: горячая вода - 77.81 м3;

• в неотопительный период:     горячая вода - 29.56 м3.

4.2. Краткая характеристика котельной Центральной усадьбы (Цус) «МИР»

Котельная и тепловые сети поселка Центральная усадьба (Цус) «Мир» находятся на балансе Муниципального унитарного жилищно-коммунального предприятия (КМУЖКП)

Цус «Мир» имеет одну отопительную котельную. В котельной установлено четыре водогрейных котла типа КВа - 25 - ЭЭ. Строительный объем котельной 4858 м3, объем служебных и бытовых помещений 587,8 м3.

Технические характеристики котельного оборудования приведены в таблице 4.5

Таблица 4.5

Технические характеристики установленного котельного оборудования

в  котельной Цус «МИР»

| Наименование котельной | Марка котлов | Производительность, Гкал/ч | Тип котлов (водогрейный, паровой) | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | основное | резерв. |
|  | КВа-25-ЭЭ | 2,16 | водогрейный | газ | - |
| п. Цус | КВа-25-ЭЭ | 2,16 | водогрейный | газ | - |
| «МИР» | КВа-25-ЭЭ | 2,16 | водогрейный | газ | - |
|  | КВа-25-ЭЭ | 2,16 | водогрейный | газ | - |

Котлы находятся в исправном и рабочем состоянии. Режимные карты водогрейных котлов и акт выполнения режимно-наладочных работ приведены в приложении.

В летний период работает один котел для обеспечения потребности на горячее водоснабжение (с резервированием горячей воды в баке-аккумуляторе). Еще один котел - в резерве, и два котла - в ремонте.

В отопительный период эксплуатируются два котла для обеспечения потребности в теплоэнергии на отопление, приточную вентиляцию, третий котел для горячего водоснабжения, и четвертый котел находится в резерве или ремонте.

Установленная тепловая мощность котельной - 8,6 Гкал/час. Оборудование котельной введено в эксплуатацию в 1985 году. Присоединенная тепловая нагрузка составляет 6,198 Гкал/час, в том числе:

на отопление и вентиляцию - 3,115 Гкал /час;

на ГВС (максимальная) - 3.083 Гкал /час;

Система газоснабжения котельной.

Основным топливом для работы котельной является природный газ с теплотворной способностью 7960 ккал/м3. В Приложении 7 представлены Паспорта качества газа. Резервный вид топлива - нет.

Газ с ГРП (газораспределительного пункта) давлением 2,5 атм. подается в ГРУ (газораспределительное устройство) в котором установлены манометр входного давления, термометр для измерения t° газа, счетчик для измерения расхода и учета количества природного газа, предохранительно-запорный клапан, который при изменении давления отсекает подачу газа к котлам. Газ, входным давлением 2,5 атм., подается на регулятор давления - РДБК, где понижается до рабочего давления 0,35 атм. и по газопроводу подается к котлам.

Система отопления.

Для системы отопления в котельной используется одноконтурная схема. Исходная вода через повышающие давление до 3 атм. насосы подается в систему водоподготовки, которая состоит из натрий - катионитового фильтра и бака солерастворителя. Затем часть очищенной воды идет в промежуточный бак для резерва подпитки, а другая часть очищенной воды насосами подпитки по трубопроводам через подогреватель подпитки подается на вход сетевых насосов. Сетевыми насосами по трубопроводам системы отопления вода подается в котлы, где нагревается до заданной температуры. После нагрева в котле вода подается к потребителям. От потребителей вода по трубопроводам обратной линии через грязевик (вертикальный сетчатый фильтр) приходит в котельную на вход сетевых насосов.

Система горячего водоснабжения.

В системе ГВС используется двухконтурная схема горячего водоснабжения. Очищенная вода насосами подпитки по трубопроводам подается через подогреватель на ввод насосов первого контура горячего водоснабжения, другая часть очищенной воды подается в промежуточный бак подпитки. Насосами первого контура вода подается на вход котла, в котором нагревается до 80°С и проходит в систему подогревателей, отдавая свое тепло второму контуру системы ГВС. Далее вода первого контура возвращается через подогреватель подпитки на ввод насосов.

Вода во втором контуре нагревается до 65°С. Из аккумуляторных баков системы ГВС (второго контура горячего водоснабжения) горячая вода подается на ввод насосов. Насосами через систему подогревателей горячая вода по трубопроводам ГВС прямой линии подаётся потребителям. От потребителей по трубопроводам обратной линии ГВС горячая вода через регулятор давления приходит в баки-аккумуляторы.

Тепловые сети Цус «Мир» проложены подземным способом и имеют протяженность -6074,0 км в 2-х трубном исчислении, сети ГВС Цус «Мир» - _3344,0_ км в однотрубном исчислении.

Объем трубопроводов тепловых сетей по Цус «Мир» составит:

• в отопительный период: - горячая вода - 117.4 м ;

• в неотопительный период: -  горячая вода - 14,4 м ;

4.3. Краткая характеристика котельной д. «Новосидориха»

Котельная д. «Новосидориха» находится на балансе Муниципального унитарного жилищно-коммунального предприятия (КМУЖКП).

Котельная имеет 1 водогрейный котел типа «Универсал-6. Котел находится в исправном и рабочем состоянии. Введена в строй в 1978 году.

Основное топливо - каменный уголь. В Приложении представлено Удостоверение о качестве угля. Резервный вид топлива - нет.

Техничеркие характеристики котельного оборудования приведены в таблице 4.6.

Таблица 4.6

Технические характеристики установленного котельного оборудования в котельной

поселка д. Новосидориха

| № | марка котла | Год ввода в | Топливо | режим работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | эксплуатацию | основ. | резерв. | котла |
| 1 | Универсал 6 | 1978 | уголь | - | водогрейный |

Установленная тепловая мощность котельной - 0,23 Гкал/час. Котел эксплуатируется только в отопительный период.

Присоединенная тепловая нагрузка составляет 0,077 Гкал/час, в том числе: на отопление-0,077 Гкал /час; нагрузка на ГВС- отсутствует.

Котельная обеспечивает отопление школы и мастерских. Помещение котельной примыкает непосредственно к зданию школы и мастерской и, в этой связи, на данном объекте тепловые сети отсутствуют.

Источником водоснабжения всех котельных является поселковые водопроводы, из которого исходная вода подается в систему химводоподготовки (ХВО).

Температура исходной холодной воды составляет 5 °С в отопительный период и 15 °С - в летний период

На Предприятии разработан план организационно-технических мероприятий по рациональному использованию и экономии топливно-энергетических ресурсов на 2009-2010 годы, представленный в Приложении.

5. РАСЧЕТ И ОБОСНОВАНИЕ НОРМАТИВА УДЕЛЬНОГО РАСХОДА ТОПЛИВА НА ВЫРАБОТАННУЮ ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ

5.1. Расчет НУР топлива на выработанную тепловую энергию по котельным

Расчеты нормативов удельного расхода топлива на регулируемый период 2010 г. выполнялся в следующей последовательности:

• определялась фактическая выработка тепловой энергии котельной с помесячной разбивкой с учетом температуры наружного воздуха на планируемый период;

• подбирались технические характеристики и параметры функционирования оборудования, - тепловая мощность котлов, давление пара, коэффициент избытка воздуха и т.д., обеспечивающих выполнение производственной программы по выработке тепловой энергии;

• устанавливался индивидуальный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии на каждый котел;

• определялся норматив удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии для котельной (группы котельных) и организации в целом;

• определялся расход тепловой энергии на собственные нужды котельной;

• проводился расчет норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Расчет удельных расходов условного топлива на 2010 год произведен в соответствии с

[1].

Исходными данными для расчета являются плановые показатели отпуска тепла потребителю и расчетные значения потерь тепла в тепловых сетях [2] . Расчет величины вьгработанной тепловой энергии выполняется методом последовательных приближений до сходимости итерации не хуже 0,2% с учетом расчетных значений расхода тепла на собственные нужды.

Нагрузки котлов рассчитывались исходя из плановой месячной выработки котельной, времени работы и номинальной мощности котлов.

Состав котлов для параллельной работы выбирался с учетом их максимального средневзвешенного КПД, условия равномерной нагрузки в течение года и графика проведения планово- предупредительного ремонта. Расчет НУР выполняем с учетом технологической схемы и фактического режима работы оборудования котельной.

Для котельных ЦУС «Мир» и п. Осаново, для которых имеются действующие режимные карты на котельное оборудование, индивидуальные НУР топлива на производство тепловой энергии котлами определяем по нормативным характеристикам котлов. Для этого, на основе режимных карт, разработанных по результатам режимно-наладочных испытаний определяем значений КПД котла брутто   соответствующий среднемесячной фактической нагрузке котла.

Значения удельного расхода топлива, кг у.т./Гкал, рассчитываем по формуле

(5.1)

Так как, удельный расход топлива определяется с использованием режимных карт на каждый котел, то индивидуальный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии котлом, кг у.т./Гкал, определяем по выражению:

(5.2)

Для котла «Универсал» котельной д. Новосидориха, в которой не проводились режимно-наладочные работы, определение индивидуальных НУР на производство тепловой энергии осуществляем расчетным путем в следующей последовательности в соответствии с [1]:

1) определяем индивидуальный норматив расхода топлива b к.абр.ном по табл.1 [1];

2) в соответствии с планом объема производства и отпуска тепловой энергии определяем месячные нагрузки котла в %;

3) определяем величину коэффициента K1 в соответствии с табл.3 [1].

4) коэффициент К2 не учитываем, т.к. он определяется только для паровых котлов;

5) коэффициент К3 рассчитываем в соответствии с табл.5 и 6 [1] и паспорту на топлива. Удостоверение о качестве угля прилагается.

6) Коэффициент Кс определяем по табл.2    и формуле (91) [1] для оборудования, установленного в 1978 году.

Интегральный коэффициент К определятся по формуле:

К = КС * К1 * К3                                                      (5.3)

Индивидуальный норматив удельного расхода топлива определяем по формуле

(5.4)

Результаты расчетов даны в табличной форме.

В табл. 5.1, 5.3 и 5.5 представлены результаты расчета индивидуальных нормативов удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии по каждому котлу котельных Предприятия по каждому месяцу и за год в целом.

Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии котельной, кг у.т./Гкал, рассчитываем по формуле :

(5.5)

где , ,  - индивидуальный норматив удельного расхода топлива для каждого котла при планируемой нагрузке, кг у.т./Гкал;

, ,  - выработка тепловой энергии каждым котлом в котельной на планируемый период, Гкал.

В табл. 5.2, 5.4 и 5.6 представлены результаты расчета средневзвешенного норматива удельного

расхода топлива на выработку тепловой энергии по котельным по каждому месяцу и за год в целом

Доля расхода тепловой энергии на собственные нужды котельной (dCH) определяется расчетным путем в разделе 6.

Таблица 5.1

Расчет индивидуальных нормативов удельного расхода топлива на производство тепловой энергии по котельной п. Осаново

Таблица 5.1

Расчет индивидуальных нормативов удельного расхода топлива на производство тепловой энергии по котельной п. Осаново

Таблица 5.2

Расчет нормативов удельных расходов топлива на выработанную тепловую энергию по котельной Осаново

Таблица 5.2

Расчет нормативов удельных расходов топлива на выработанную тепловую энергию по котельной Осаново

Таблица 5.3

Расчет индивидуальных нормативов удельного расхода топлива на производство тепловой энергии по котельной ЦУС «Мир»

Таблица 5.3

Расчет индивидуальных нормативов удельного расхода топлива на производство тепловой энергии по котельной ЦУС «Мир»

Таблица 5.4

Расчет нормативов удельных расходов топлива на выработанную тепловую энергию по котельной ЦУС «Мир»

Таблица 5.4

Расчет нормативов удельных расходов топлива на выработанную тепловую энергию по котельной ЦУС «Мир»

Таблица 5.5

Расчет индивидуальных нормативов удельного расхода топлива на производство тепловой энергии по котельной Новосидориха

Таблица 5.5

Расчет индивидуальных нормативов удельного расхода топлива на производство тепловой энергии по котельной Новосидориха

Таблица 5.6

Расчет нормативов удельных расходов топлива на выработанную тепловую энергию по котельной Новосидориха

Таблица 5.6

Расчет нормативов удельных расходов топлива на выработанную тепловую энергию по котельной Новосидориха

6. Расчет и обоснование НУР на отпущенную тепловую энергию

Расчет групповых нормативов на отпущенную тепловую энергию производится в следующей последовательности:

- определяется средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии всеми котлами котельной Нср.бр., кг у.т./Гкал;

- определяется расход тепловой энергии на собственные нужды котельной в абсолютном и относительном выражении - в Гкал и %;

- определяется групповой норматив удельного расхода топлива на отпуск в сеть тепловой энергии котельной за расчетный период.

Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии котельной был определен по формуле:

Нср.бр. = (Нк.а1бр*Qк.а1 + Нк.а2бр*Qк.а2 + … + Нк.аiбр*Qк.аi ) / (Qк.а1 + Qк.а2 + … + Qк.аi)           (6.1)

где Нк.аiбр - индивидуальный норматив удельного расхода топлива для каждого котла при планируемой нагрузке, кг у.т./Гкал

Qк.аi - производство тепловой энергии каждым котлом в котельной на планируемый период, Гкал

Групповой норматив удельного расхода топлива на отпуск тепловой энергии для котельной был определен по формуле:

Н = Нср.бр/(1- dсн)                                                  (6.2)

где dсн - доля расхода тепловой энергии на собственные нужды.

6.1. Определение расхода тепловой энергии на собственные нужды котельной п.Осаново

В состав общего расхода тепловой энергии на собственные нужды котельных в виде горячей воды или пара входят следующие элементы затрат:

• растопка котла;

• продувка котла;

• обдувка поверхностей нагрева;

• потери тепла на мазутное хозяйство;

• паровой распыл мазута;

• деаэрация (выпар);

• технологические нужды ХВО;

• отопление и хозяйственные нужды котельной, потери с излучением тепловой энергии теплопроводами, насосами, баками и т.п.; утечки, парение при опробовании и другие потери.

Общий расход тепловой энергии на собственные нужды определяется по формуле 97 [1]:

Qсн =

где

Qcнi - тепловые потери на i - e нужды, Гкал;

N- количество статей расхода на собственные нужды котельной.

Расчетные величины потерь на собственные нужды по котельной п.Осаново приведены в табл. 6.1. Расчет тепловых потерь по составляющим тепловых потерь на собственные нужды

приведены в табл. 6.2 - 6.17.

Таблица 6.1

Сводная таблица потерь тепла на собственные нужды по котельной п.Осаново

| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепло выработ., Гкал | 2310,7 | 1810,8 | 1692,5 | 1119,2 | 458,1 | 284,3 | 325,5 | 398,0 | 468,1 | 1213,7 | 1615,6 | 1955 |
| Потери с продув., Гкал | 23,11 | 18,11 | 16,93 | 11,19 | 4,58 | 2,62 | 3,63 | 4,08 | 4,68 | 12,14 | 16,16 | 19,55 |
| Тепло на растопку, Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,00 | 25,29 | 49,00 | 49,00 | 47,42 | 0 | 0 | 0 |
| Потери на обдувку, Гкал | 6,93 | 5,43 | 5,08 | 3,36 | 1,37 | 0,79 | 1,09 | 1,22 | 1,40 | 3,64 | 4,85 | 5,87 |
| Потери на мазутное хозяйство, Гкал | 35,607 | 32,98 | 31,252 | 26,094 | 21,147 | 16,783 | 17,079 | 17,694 | 20,019 | 26,937 | 30,165 | 33,09 |
| Потери на техн нужд., Гкал | 0,985 | 0,813 | 0,814 | 0,644 | 0,127 | 0,072 | 0,101 | 0,113 | 0,130 | 0,681 | 0,781 | 0,886 |
| Потери на отопление, Гкал | 0,50 | 0,52 | 0,38 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,35 | 0,43 |
| Тепло на х/б нужды, Гкал | 0,83 | 0,75 | 0,83 | 0,80 | 0,66 | 0,64 | 0,66 | 0,66 | 0,64 | 0,83 | 0,80 | 0,83 |
| Неучтенные потери, Гкал | 4,62 | 3,62 | 3,39 | 2,24 | 0,92 | 0,52 | 0,73 | 0,82 | 0,94 | 2,43 | 3,23 | 3,91 |
| Собст. нужды, Гкал | 72,6 | 62,2 | 58,7 | 44,5 | 77,8 | 46,7 | 72,3 | 73,6 | 75,2 | 46,9 | 56,3 | 64,6 |
| Доля собств.нужд, Гкал | 0,031 | 0,034 | 0,035 | 0,040 | 0,170 | 0,179 | 0,199 | 0,180 | 0,161 | 0,039 | 0,035 | 0,033 |
| За год, Гкал | 751,42 | или | 5,49 | % |

6.1.1. Потери тепловой энергии с продувочной водой, Гкал, зависят от периодичности и продолжительности продувки котла и определяются по формуле 98 [1]:

Qпрод =  * Qim                                                                                  (6.4)

где

Kпродi - коэффициент продувки i - гo котла, принимаемый для непрерывной продувки паровых котлов - 0,01, для периодической продувки паровых котлов - 0,005, водогрейных котлов -0,003;

Qim - количество тепловой энергии, Гкал, произведенное котлом за расчетный период;

I к - количество котлов.

Исходные данные и результаты расчета потерь тепловой энергии с продувочной водой приведены в табл. 6.2.

Таблица 6.2

Потери тепла с продувочной водой

| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выраб. Тепло., Гкал | Котел №1 | 2310,7 | 1810,8 | 1692,5 | 1119,2 | 458,1 | 261,7 | 363,4 | 407,7 | 468,1 | 1213,7 | 1615,6 | 1955 |
| Потери тепла, Гкал | Котел №1 | 23,107 | 18,108 | 16,925 | 11,192 | 4,581 | 2,617 | 3,634 | 4,077 | 4,681 | 12,137 | 16,156 | 19,55 |
| По котельной, Гкал | 23,11 | 18,11 | 16,93 | 11,19 | 4,58 | 2,62 | 3,63 | 4,08 | 4,68 | 12,14 | 16,16 | 19,55 |
| За год, Гкал |  | 136,765 |

6.1.2. Расход тепловой энергии за расчетный период на растопку котлов, Гкал определяется по формуле 99 [1].

Qраст =  * (K' *  + K'' *                                     (6.6)

где

Qki - часовая выработка тепловой энергии i-ым котлом (по паспортной характеристике),

Гкал;

К' - доля расхода тепловой энергии на одну растопку котла после простоя до 12 ч (из горячего состояния), принимаемая в отопительном периоде - 0,3, в неотопительном - 0,2;

N'i  - количество растолок из горячего состояния в расчетном периоде;

К" - доля расхода тепловой энергии на одну растопку котла после простоя свыше 12 ч (из холодного состояния), принимаемая в отопительном периоде - 0,65, в неотопительном - 0,45;

N" - количество растопок.из холодного состояния в расчетном периоде.

В качестве исходных данных для расчета принимаем:

В летний период ежедневно 2 растопки из горячего состояния. В июне - профилактика котельного оборудования и тепловых сетей в течение 14 дней. В зимнее время котел работает круглосуточно.

Исходные данные и результаты расчета потерь тепловой энергии на растопку котлов приведены в табл. 6.3.

Таблица 6.3

Расход тепла на растопку котлов

| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котел №1 | Тепло произвол, Гкал | 3,952 | 3,952 | 3,952 | 3,952 | 3,952 | 3,952 | 3,952 | 3,952 | 3,952 | 3,952 | 3,952 | 3,952 |
| Котел №1 | К'н |  |  |  |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |  |  |
|  | N'h |  |  |  |  | 62 | 32 | 62 | 62 | 60 |  |  |  |
| Котел №1 | Расход тепла, Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,00 | 25,29 | 49,00 | 49,00 | 47,42 | 0 | 0 | 0 |
| Тепл на растоп котл., Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,00 | 25,29 | 49,00 | 49,00 | 47,42 |  | 0 | 0 |
| За год, Гкал |  | 219,73 |

6.1.3. Расход тепловой энергии на обдувку поверхностей нагрева паровых котлов, Гкал, определяют по формуле 100 [1]:

Qобд = Кобд   * (In – Inв )* rki * 10-3                                        (6.6)

где

Кобд - коэффициент обдувки, принимаемый в размере 0,002 при сжиганиии твердого топлива и 0,003 - при сжигании мазута;

Gki - средняя за время работы производительность /-го котла, т/ч;

rki - продолжительность работы /-го котла, ч;

In , Inв - энтальпия соответственно пара используемого для обдувки и питательной воды, ккал/кг; In = 641 ккал/кг; Inв = 103 ккал/кг. Величину    оцениваем из балансового уравнения

Qвыр = Gki (In – Inв) > где Qвыр - теплопроизводительность Гкал/час.

Ik  - количество котлов.

Исходные данные и результаты расчета потерь тепловой энергии на обдувку поверхностей нагрева паровых котлов приведены в табл. 6.4.

Таблица 6.4

Количество тепла, требуемого на обдувку поверхностей нагрева паровых котлов

| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qвыр |  | 3,11 | 2,69 | 2,27 | 1,55 | 2,46 | 2,73 | 1,95 | 2,19 | 2,60 | 1,63 | 2,24 | 2,63 |
| rki, ч |  | 744 | 672 | 744 | 720 | 186 | 96 | 186 | 186 | 180 | 744 | 720 | 744 |
| Gk,т/ч |  | 5,77 | 5,01 | 4,23 | 2,89 | 4,58 | 5,07 | 3,63 | 4,07 | 4,83 | 3,03 | 4,17 | 4,88 |
| Потери тепла, Гкал | 6,93 | 5,43 | 5,08 | 3,36 | 1,37 | 0,79 | 1,09 | 1,22 | 1,40 | 3,64 | 4,85 | 5,87 |
| За год, Гкал |  | 41,03 |

6.1.4. Расход тепла на нужды мазутного хозяйства, Гкал, определяется как сумма потерь (расходов) тепловой энергии при сливе мазута (Qcл м), обогреве в резервуарах при хранении (Qxp м), обогреве мазутопроводов (Qm м), подогреве в мазутоподогревателях и (или) расходных емкостях (Qn м)и паровом распыле мазута форсунками (Q pм).

Q м  =  Qслм   +  Qxpм + Qmм  + Qпм + Qрм                                             (6.7)

Сводные данные по затратам тепла на нужды мазутного хозяйства приведены в табл. 6.5

Таблица 6.5

Сводная таблица расхода тепла на нужды мазутного хозяйства

| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потери на слив, Гкал | 10,00 | 8,13 | 6,60 | 3,81 | 1,42 | 0,68 | 0,91 | 1,03 | 1,38 | 4,12 | 6,22 | 7,97 |
| Потери на хран., Гкал | 12,39 | 14,35 | 14,62 | 15,18 | 17,00 | 14,60 | 13,89 | 14,22 | 15,93 | 15,19 | 14,35 | 13,74 |
| Потери тепла на обгрев мазутопров., Гкал | 1,98 | 1,78 | 1,98 | 1,91 | 0,49 | 0,25 | 0,49 | 0,49 | 0,48 | 1,98 | 1,91 | 1,98 |
| Потери на подогр., Гкал | 6,41 | 4,97 | 4,59 | 2,96 | 1,27 | 0,71 | 1,02 | 1,11 | 1,27 | 3,22 | 4,38 | 5,36 |
| Потери на распыл, Гкал | 4,83 | 3,75 | 3,46 | 2,23 | 0,96 | 0,54 | 0,77 | 0,84 | 0,96 | 2,43 | 3,30 | 4,04 |
| Всего потери на мазут, Гкал | 35,607 | 32,98 | 31,252 | 26,094 | 21,147 | 16,783 | 17,079 | 17,694 | 20,019 | 26,937 | 30,165 | 33,09 |
| За год, Гкал |  | 308,85 |

6.1.5 Количество тепловой энергии на разогрев мазута при сливе, Гкал, определяют по формуле 101.1 [1].

Qслм = 450 * (tк - th) * (1 + ) *MCJI *10-6                                 (6.8)

где

tк - конечная температура подогрева мазута в цистерне, °С, принимается в зависимости от марки мазута;

th - начальная температура мазута в цистерне °С, при отсутствии данных принимается 0-(-7) °С для южного пояса, (-)7 до (-)Ю °С для северного от (-)Ю до (-)15 °С для Сибири (через 7 суток после наполнения температура мазута в цистерне равна температуре наружного воздуха);

К0 - коэффициент охлаждения, ккал/(м3ч°С), принимается равным 1,65 для цистерн 60(50)т; 2,2 - для 25-тонной цистерны; 1,15 - при доставке мазута автотранспортом;

rсл - время разогрева и слива из цистерны, ч, принимаемое в зависимости от периода и марки мазута (холодное время года М-40, М-60-8 час, М-80, М-100-10 час, теплое время - 4 час);

р - плотность мазута при начальной температуре, кт/м3;

Мсл - количество сливаемого за расчетный период мазута, т.

В качестве исходных данных для расчета принимаем:

Слив мазута - 1 раз в месяц.

Количество сливаемого мазута принимает равным затраченному мазуту за месяц. Оценка количества затраченного мазута в месяц производится по формуле: Gрасх.мазут = (bк.а. х Qвыp х 10-3 х 7000)/9170, т, где bк.а. - удельный расход топлива на выработанную тепловую энергию, кг у.т./Гкал; Qвыр - количество выработанной тепловой энергии в месяц, Гкал; 7000 и 9170 - теплотворная способность условного топлива и мазута соответственно, ккал/кг.

Исходные данные и результаты расчета расхода тепловой энергии на разогрев мазута при сливе приведены в табл. 6.6.

Таблица 6.6

Тепловая энергия на разогрев

| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Слив мазута, т | 299,3 | 232,2 | 214,5 | 138,2 | 59,4 | 33,3 | 47,5 | 52,1 | 59,4 | 150,4 | 204,6 | 250,3 |
| Ср. темп. воздуха, °С | -6,7 | -9,9 | -1,4 | 5 | 9,1 | 16,9 | 19,3 | 18 | 10,7 | 5,3 | -0,7 | -3,6 |
| Время слива, ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 |
| Потери наподогр. при сливе, Гкал | 10,00 | 8,13 | 6,60 | 3,81 | 1,42 | 0,68 | 0,91 | 1,03 | 1,38 | 4,12 | 6,22 | 7,97 |
| За год, Гкал |  | 52,27 |

6.1.6. Потери тепловой энергии при хранении мазута, Гкал, рассчитывались по формуле 101.2 [1].

Qхрм =  * Mxp * 10-6                              (6.9)

где

F - поверхность охлаждения резервуара, м2; принимается по проектным, паспортным или фактическим данным;

К - коэффициент теплопередачи стенок резервуара, ккал/(м2ч°С); принимаемый для металлических неизолированных резервуаров - 6,0; металлических изолированных - 3,0; для подземных резервуаров - 0,27;

t0 - температура окружающего воздуха, °С; принимается как средняя для расчетного периода (для подземных резервуаров to= 5°С);

rхр - время хранения, ч;

V- емкость резервуара, м3;

Мхр - количество мазута, хранимого в расчетном периоде, определяемое как среднее значение на начало и конец этого периода, т

р - плотность мазута при среднем значении температуры  , кг/м3.

В качестве исходных данных для расчета принимаем:

Количество резервуаров для хранения мазута - 2 шт;

Поверхность охлаждения резервуаров F= 140 х 2 = 280 м2;

Коэффициент теплопередачи К = 3.0 ккал/м2 ч°С;

Температура хранения мазута tK = 60 °С;

Емкость резервуаров V = 300 м3;

Средняя плотность мазута р = 1015 кг/м3;

Количество мазута , хранимого в расчетный период Мхр = [(М - МПОТр) + М]/2, где М=300 м3 -количество мазута на начальный период, МПОТр - потребляемое количество мазута за расчетный период.

Исходные данные и результаты расчета расхода тепловой энергии при хранении мазута табл. 6.7.

Таблица 6.7

Удельные потери тепла при хранении мазута

| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время, ч | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 |
| Ср.темп.воздуха,°С | -6,7 | -9,9 | -1,4 | 5 | 9,1 | 16,9 | 19,3 | 18 | 10,7 | 5,3 | -0,7 | -3,6 |
| Кол-во мазута на хранении, т | 150,34 | 183,91 | 192,74 | 230,9 | 270,28 | 283,34 | 276,24 | 273,97 | 270,31 | 224,81 | 197,71 | 174,85 |
| Потери тепла на хранение мазута, Гкал | 12,39 | 14,35 | 14,62 | 15,18 | 17,00 | 14,60 | 13,89 | 14,22 | 15,93 | 15,19 | 14,35 | 13,74 |
| За год хран.мазут, Гкал |  | 175,47 |

6.1.7. Расход тепловой энергии на обогрев мазутопроводов, Гкал, определяется по формуле 101.3 [1].

Qmм =  * L * β *  * 10-6                                   (6.10)

где

q - плотность теплового потока от мазутопровода в окружающую среду, ккал/мч; принимается по нормам плотности теплового потока, приводимых в строительных нормах и правилах;

L - длина обогреваемого мазутопровода, м;

β - коэффициент, учитывающий тепловые потери опорами, арматурой, компенсаторами; принимается 1,2 в тоннелях и каналах и помещениях, 1,25 - для надземной прокладки мазутопроводов;

rоб - продолжительность обогрева, ч.

Мазутопровод котельной п. Осаново проложен надземным способом, общая длина составляет 142м, наружный диаметр трубы 57мм. Изоляция - минвата и алюминиевый лист. Мазутопровод проложен в 1995 году.

В качестве исходных данных для расчета принимаем: q = 17,4 ккал/м.ч [3]; L = 142 м; β = 1,25

Исходные данные и результаты расчета расхода тепловой энергии на обогрев мазутопроводов приведены в табл. 6.8.

Таблица 6.8

Количество тепла на обогрев мазутопроводов

| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время, ч | 744 | 672 | 744 | 720 | 186 | 96 | 186 | 186 | 180 | 744 | 720 | 744 |
| Потери на обогр., Гкал | 1,98 | 1,78 | 1,98 | 1,91 | 0,49 | 0,25 | 0,49 | 0,49 | 0,48 | 1,98 | 1,91 | 1,98 |
| За год, Гкал |  | 15,73 |

6.1.8. Расход тепловой энергии на подогрев мазута в мазутоподогревателях или расходных емкостях осуществляется до температуры, указанной в таблице 7 [1] и определяется по формуле 101.4 [1].

Qпл =  * 10-6                                        (6.11)

где

qn - удельный расход пара на подогрев мазута (определяется по таблице 8 [1], кг на тонну мазута.

In , Inв - энтальпия соответственно пара, используемого для подогрева, и питательной воды, ккал/кг;

Мn - количество подогреваемого мазута за расчетный период, равное количеству мазута, поданного в топку горелочными устройствами, т;

η под  - КПД подогревателя, принимаемый равным 0,98.

В качестве исходных данных для расчета принимаем:

qn = 39 кг/т;

IП = 641 ккал/кг;

Inв - 10З ккал/кг

Исходные данные и результаты расчета расхода тепловой энергии на подогрев мазута в мазутоподогревателях приведены в табл. 6.9.

Таблица 6.9

Расход пара на подогрев мазута в мазутоподогревателях

| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход мазута, т | 299,3 | 232,2 | 214,5 | 138,2 | 59,4 | 33,3 | 47,5 | 52,1 | 59,4 | 150,4 | 204,6 | 250,3 |
| Потери на подогр., Гкал | 6,41 | 4,97 | 4,59 | 2,96 | 1,27 | 0,71 | 1,02 | 1,11 | 1,27 | 3,22 | 4,38 | 5,36 |
| За год, Гкал |  | 37,28 |

6.1.9. Расход тепловой энергии на паровой распыл мазута, Гкал, рассчитывается (для паромеханических форсунок) по формуле 101.5 [1].

Qрм =10-3                                                 (6.12)

где

qp - удельный расход пара на распыливание, кг/кг мазута; принимается равным 0,03 ;

Вм - количество распыляемого мазута, т.

In  = 641, Inв =103 - энтальпия соответственно пара, используемого для распыла мазута, и питательной воды, ккал/кг.

Исходные данные и результаты расчета расхода тепловой энергии на паровой распыл мазута приведены в табл. 6.10.

Таблица 6.10

Потери тепла на паровое распыление мазута

| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время, ч | 744 | 672 | 744 | 720 | 186 | 96 | 186 | 186 | 180 | 744 | 720 | 744 |
| Кол-во мазута, т | 299,31 | 232,19 | 214,52 | 138,19 | 59,445 | 33,321 | 47,518 | 52,056 | 59,386 | 150,37 | 204,58 | 250,29 |
| Потери на распыл, Гкал | 4,83 | 3,75 | 3,46 | 2,23 | 0,96 | 0,54 | 0,77 | 0,84 | 0,96 | 2,43 | 3,30 | 4,04 |
| За год, Гкал |  | 28,10 |

6.1.10. Расход тепловой энергии на технологические нужды химводоочистки, Гкал, определяют по формулам 102.1 и 102.2 [1].

при наличии охладителя выпара:

Qxвo = Kxвo * Gxво * Kвз*Св * (t"- t') * rxвo* 10-3                                                              (6.13)

при отсутствии охладителя выпара:

Qxвo = Кхво * Gхво * Kвз*Св * (t"- t') * rxвo* 10-3 + 0,004 * Gд * (Iвып -I') * rд *I                   (6.14)

где

Кхво - удельный расход воды на собственные нужды ХВО, исходной воды на 1 т химически очищенной воды, принимается в зависимости от общей жесткости воды, т;

Gxвo - средний расход воды на ХВО в расчетном периоде, т/ч;

Kвз - поправочный коэффициент, принимаемый равным 1,0 при наличии бака взрыхления и 1,2 при его отсутствии;

Св - теплоемкость воды, ккал/кг °С;

t",t'- соответственно температура воды после и до подогревателя сырой и исходной вода,°С,

rxвo , rд - продолжительность работы соответственно ХВО и деаэратора в расчетном периоде, ч;

Gд - средний расход воды на деаэрацию в расчетном периоде, т/ч;

Iвып , I' - энтальпия соответственно выпара из деаэратора и исходной воды, ккал/кг.

В качестве исходных данных для расчета принимаем:

1) Расход воды через химводоочистку рассчитываем как сумму воды на подпитку системы отопления и восполнения воды удаленной из котла продувкой.

2) Количество воды, удаляемой из барабана котла продувкой рассчитываем исходя из расчетной величины потерь тепла на продувку.

Расчет выполняем по формуле:

Gпрод = Qпрод х 106 / [ СР х (t K.B. – t X.B.) х р], м3,

где Gпрод - потери тепла на продувку, Гкал;

СР = 1 ккал/кг.град - теплоемкость воды;

t K.B. - температура котловой воды, °С (в расчетах принимаем равной 147 °С);

t X.B. - температура холодной воды, °С (в расчетах принимаем равной 5 °С);

р - плотность воды, кг/м3 (в расчетах принимаем равной 980 кг/м3)

Исходные данные и результаты расчета расхода тепловой энергии на технологические нужды химводоочистки приведены в табл. 6.11.

Таблица 6.11

Потери тепла на технологические нужды

| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время, ч | 744 | 672 | 744 | 720 | 186 | 96 | 186 | 186 | 180 | 744 | 720 | 744 |
| Произв. ХВО, т/ч | 0,344 | 0,314 | 0,284 | 0,232 | 0,177 | 0,196 | 0,140 | 0,158 | 0,187 | 0,238 | 0,282 | 0,309 |
| Потери на т н., Гкал | 0,985 | 0,813 | 0,814 | 0,644 | 0,127 | 0,072 | 0,101 | 0,113 | 0,130 | 0,681 | 0,781 | 0,886 |
| За год,Гкал |  | 6,14 |

Таблица 6.12

Расход воды

| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время,ч | 744 | 672 | 744 | 720 | 186 | 96 | 186 | 186 | 180 | 744 | 720 | 744 |
| Тепло прод., Гкал | 23,11 | 18,11 | 16,93 | 11,19 | 4,58 | 2,62 | 3,63 | 4,08 | 4,68 | 12,14 | 16,16 | 19,55 |
| Уотоп, мЗ | 48,24 | 48,24 | 48,24 | 48,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,24 | 48,24 | 48,24 |
| Потери воды на отопл.мЗ. | 89,73 | 81,04 | 89,73 | 86,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,73 | 86,83 | 89,73 |
| Потери воды с продувкой мЗ | 166,05 | 130,12 | 121,62 | 80,425 | 32,919 | 18,806 | 26,114 | 29,297 | 33,638 | 87,216 | 116,1 | 140,49 |
| Потери воды на техн нужд., мЗ | 255,77 | 211,17 | 211,35 | 167,26 | 32,919 | 18,806 | 26,114 | 29,297 | 33,638 | 176,94 | 202,93 | 230,21 |
| За год, мЗ |  | 1596,40 |

6.1.11. Часовой расход тепловой энергии, Гкал, на отопление помещения котельной определяется по формуле 103[1].

Qо=  * Vo * qo * (tвн - tp.o.)*10-6                                         (6.15)

где

Vо - объем отапливаемого помещения (рабочей зоны), м ;

qо - удельная отопительная характеристика здания при tp.о = -30°С принимается для объема здания

2-10 тысм3 - 0,1; 10-15 тыс.м3 - 0,08 ккал/(м3ч°С);

t p.o. - расчетная температура наружного воздуха для проектирования

отопления, °С;

- поправочный коэффициент на температуру наружного воздуха для проектирования

отопления принимается по данным приведенным в п. 56 [1]

tвн - температура воздуха внутри помещения, принимаемая как средневзвешенная по всем помещениям непосредственно котельной (котельный зал; насосное отделение; щитовое помещение и др.); принимается по табл. 9[1].

Пересчет расхода тепловой энергии на отопление в конкретном расчетном месяце по формуле 103.1 [1]

Qомес =Qо   * rмес                                                                (6.16)

где

tсp - средняя за расчетный период температура наружного воздуха, °С;

rмес - продолжительность отопления, ч.

Полученный по формуле (6.16) расход тепловой энергии на отопление помещений котельной уменьшается на величину тепловых выделений в окружающую среду котлоагрегатами, баками различного назначения, установленными в котельном зале, других тепловыделений, а также поступлений тепловой энергии с нагретым воздухом приточной вентиляции.

Потери тепловой энергии котлоагрегатами определяются по формуле 103.3 [1].

(6.17)

где

Qi  - производство тепловой энергии i - котлом за расчетный период, Гкал;

Bбрка - удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии i-м котлом в расчётном периоде, кг у.т./Гкал;

Qycл.monn - теплота сгорания по условному топливу, 7000 ккал/кг у.т.

Величина потерь в окружающую среду приведена в режимных картах.

Сравнение результатов расчетов затрат тепла на отопление всего здания котельной объемом 5456 м3 и теплопотерь в окружающую среду котлоагрегатами приведены в табл. 6.13

Таблица 6.13

Затраты тепла на отопление всего здания котельной и теплопотери в окружающую среду

котлоагрегатами

| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепло выработ., Гкал | 2310,7 | 1810,8 | 1692,5 | 1119,2 | 458,1 | 284,3 | 325,5 | 398 | 468,1 | 1213,7 | 1615,6 | 1955 |
| Время отопл., ч | 744 | 672 | 744 | 720 |  |  |  |  |  | 744 | 720 | 744 |
| Ср.темп.воздуха,°С | -6,7 | -9,9 | -1,4 | 5 | 9,1 | 16,9 | 19,3 | 18 | 10,7 | 5,3 | -0,7 | -3,6 |
| Тепло отопл., Гкал | 9,12 | 9,45 | 6,89 | 4,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,08 | 6,38 | 7,81 |
| За год, Гкал |  | 47,79 |
| Потери тепла котлоагрегатами, Гкал | 61,206 | 37,899 | 53,9 | 38,017 | 11,338 | 8,1325 | 9,8354 | 11,324 | 14,703 | 42,746 | 43,149 | 50,494 |

Как видно из табл. 6.13 теплопотери в окружающую среду в течение всего отопительного периода превышают затраты на отопление.

В этом случае, если поступление тепловой энергии от котлоагрегатов, баков и других элементов, а также с воздухом приточной вентиляции обеспечивает поддержание расчетной температуры воздуха в производственной зоне котельного зала, то расход тепловой энергии на отопление в общем расходе на собственные нужды учитывается только в объеме потребности на отопление служебных и бытовых помещений.

Расчет затрат на отопление выполняем для объема бытовых и служебных помещений по формулам (6.15-6.16) при V0 = 299 м3. Результаты расчета приведены в табл. 6.14.

Таблица 6.14

Потери тепловой энергии на отопление

| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура нар. воздуха, °С | -6,7 | -9,9 | -1,4 | 5 | 9,1 | 16,9 | 19,3 | 18 | 10,7 | 5,3 | -0,7 | -3,6 |
| Время отопл., час | 744 | 672 | 744 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 720 | 744 |
| Тепло на отопл., Гкал | 0,50 | 0,52 | 0,38 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,35 | 0,43 |
| За год, Гкал |  | 2,62 |

6.1.12. Расход тепловой энергии на хозяйственно-бытовые нужды, Гкал, определяется по формуле 105 [1].

Qx=(q * Nq * Kq +  * M) * cв * pв * (tг - txв) * Tq * 10 -3                    (6.18)

где

q  - норма расхода горячей воды на одну душевую сетку, принимается равной 0,27 м3/сут;

Nq =1- количество душевых сеток;

Kq - коэффициент использования душевых, определяется практическим путем, при отсутствии данных принимается равным 1,0;

- норма расхода горячей воды на 1 человека в смену, при отсутствии данных принимается равной 0,024 м3/чел в сутки;

М = 11 - численность работающих человек в сутки;

tг=55, txв=5- соответственно температура горячей и исходной воды, °С;

св - теплоемкость воды, ккал/кг° С;

Тq - продолжительность расчетного периода, сут;

рв - плотность воды, т/м .

Исходные данные и результаты расчета расхода тепловой энергии на хозяйственно-бытовые нужды приведены в табл. 6.15.

Таблица 6.15

Количество тепла на хозяйственно-бытовые нужды

| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время, ч | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
| Ср.темп.воздуха,°С | -6,7 | -9,9 | -1,4 | 5 | 9,1 | 16,9 | 19,3 | 18 | 10,7 | 5,3 | -0,7 | -3,6 |
| Темп.воды, °С | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 |
| Тепло на х/б нужды, Гкал | 0,83 | 0,75 | 0,83 | 0,80 | 0,66 | 0,64 | 0,66 | 0,66 | 0,64 | 0,83 | 0,80 | 0,83 |
| За год, Гкал |  | 8,93 |

6.1.13. Другие потери (опробование предохранительных клапанов, потери с утечками, парением, через теплоизоляцию трубопроводов), Гкал, равны:

- для паровых котельных Qnp = 0,002 Qnpoизв.

- для водогрейных котельных Q„p = 0,00 lg^o^. где

Qnpoизв - количество тепловой энергии, Гкал, произведенное котельной за расчетный период.

Исходные данные и результаты расчета прочих потерь тепловой энергии приведены в табл. 6.16.

Таблица 6.16

Прочие и неучтенные потери

| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время, ч | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 15 | 26 | 30 | 31 | 30 | 31 |
| Тепло выработ., Гкал | 2310,7 | 1810,8 | 1692,5 | 1119,2 | 458,1 | 261,7 | 363,4 | 407,7 | 468,1 | 1213,7 | 1615,6 | 1955 |
| Неучт. Потери, Гкал | 4,62 | 3,62 | 3,39 | 2,24 | 0,92 | 0,52 | 0,73 | 0,82 | 0,94 | 2,43 | 3,23 | 3,91 |
| За год, Гкал |  | 27,35 |

6.2. Определение расхода тепловой энергии на собственные нужды котельной ЦУС «Мир»

В состав общего расхода тепловой энергии на собственные нужды котельных в виде горячей воды или пара входят следующие элементы затрат:

• растопка котлов;

• продувка котлов;

• отопление и хозяйственные нужды котельной, потери с излучением тепловой энергии теплопроводами, насосами, баками и т.п.; утечки, парение при опробовании и другие потери.

Общий расход тепловой энергии на собственные нужды определяется по формуле (6.3). Расчетные величины потерь на собственные нужды по котельной ЦУС «Мир» приведены в табл. 6.17.

Расчет тепловых потерь по приведены в табл. 6.18- 6.24 составляющим тепловых потерь на собственные нужды

Таблица 6.17

Сводная таблица потерь тепла

| Месяц | 1 | 2 | ' 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепло выработ., Гкал | 4160,9 | 3235,1 | 2974,9 | 1897,2 | 550,7 | 321,1 | 368,2 | 446,6 | 565,1 | 2076,2 | 2846,1 | 3500,8 |
| Потери с продув., Гкал | 7,93 | 6,38 | 5,67 | 2,85 | 1,65 | 0,96 | 1,10 | 1,34 | 1,70 | 6,23 | 8,54 | 6,94 |
| Тепло на растопку, Гкал | 6,48 | 6,05 | 2,59 | 9,07 | 5,18 | 0,00 | 1,94 | 0,00 | 0,00 | 1,40 | 6,70 | 11,66 |
| Потери на отопление, Гкал | 1,16 | 1,22 | 0,92 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 0,86 | 1,02 |
| Потери тепла баками, Гкал | 3,29 | 1,56 | 1,51 | 1,31 | 1,25 | 0,55 | 1,00 | 1,03 | 1,18 | 1,35 | 1,45 | 1,57 |
| Тепло на х/б нужды, Гкал | 1,17 | 1,06 | 1,17 | 1,13 | 0,94 | 0,91 | 0,94 | 0,94 | 0,91 | 1,17 | 1,13 | 1,17 |
| Неучт.потери, Гкал | 4,16 | 3,24 | 2,97 | 1,90 | 0,55 | 0,32 | 0,37 | 0,45 | 0,57 | 2,08 | 2,85 | 3,50 |
| Собст. Нужды, Гкал | 24,2 | 19,5 | 14,8 | 16,9 | 9,6 | 2,7 | 5,4 | 3,8 | 4,3 | 12,8 | 21,5 | 25,9 |
| Доля собств.нужд, Гкал | 0,006 | 0,006 | 0,005 | 0,009 | 0,017 | 0,009 | 0,015 | 0,008 | 0,008 | 0,006 | 0,008 | 0,007 |
| За год, Гкал | 161,43 | или | 0,70 % |

6.2.1. Потери тепловой энергии с продувочной водой, Гкал, зависят от периодичности и продолжительности продувки котла и определяются по формуле 6.4. при Кпрод = 0,003

Исходные данные и результаты расчета потерь тепловой энергии с продувочной водой приведены в табл. 6.18.

Таблица 6.18

Потери тепла на продувку

| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выраб. Тепло., Гкал | Котел №5 | 1124,9 | 1016,1 | 803,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1124,9 |
|  | Котел №6 | 1518 | 1109,5 | 1085,7 | 948,6 | 550,7 | 321,1 | 368,2 | 446,6 | 565,1 | 1272,7 | 1423,1 | 1187,9 |
|  | Котел №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803,5 | 1423,1 | 0 |
|  | Котел №8 | 1518 | 1109,5 | 1085,7 | 948,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1187,9 |
| Потери тепла, Гкал | Котел №5 | 3,37 | 3,05 | 2,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,37 |
|  | Котел №6 | 4,55 | 3,33 | 3,26 | 2,85 | 1,65 | 0,96 | 1,10 | 1,34 | 1,70 | 3,82 | 4,27 | 3,56 |
|  | Котел №7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,41 | 4,27 | 0,00 |
|  | Котел №8 | 4,55 | 3,33 | 3,26 | 2,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,56 |
| По котельной, Гкал | 7,93 | 6,38 | 5,67 | 2,85 | 1,65 | 0,96 | 1,10 | 1,34 | 1,70 | 6,23 | 8,54 | 6,94 |
| За год, Гкал |  | 51,28 |

6.2.2. Расход тепловой энергии за расчетный период на растопку котлов, Гкал определяется по формуле (6.5).

В качестве исходных использовались данные по растопкам котлов в 2008 году, приведенные в Приложении.

Исходные данные и результаты расчета потерь тепловой энергии на растопку котлов приведены в табл. 6.19.

Таблица 6.19

Расход тепла на растопку котлов

| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котел №5 |  | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 |
| Котел №6 | Тепло произвол, Гкал/ч | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 |
| Котел №7 |  | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 |
| Котел №8 |  | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 |
| Котел №5 | К"н |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N"h |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котел №6 | К"н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N"h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котел №7 | К"н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N"h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котел №8 | К"н |  |  |  |  | 0,45 |  | 0,45 |  |  |  |  |  |
|  | N"h |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Котел №5 | К'о | 0,3 | 0,65 | 0,3 | 0,65 |  |  |  |  |  | 0,65 | 0,3 | 0,3 |
|  | N'o | 4 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  | 1 | 4 | 1 |
| Котел №6 | К'о | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |  |  |  |  |  | 0,65 | 0,3 |
|  | N'o | 1 | 2 | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 | 4 |
| Котел №7 | К'о | 0,3 | 0,3 |  | 0,65 |  |  |  |  |  |  | 0,3 | 0,65 |
|  | N'o | 5 | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 1 | 3 |
| Котел №8 | К'о |  |  |  |  | 0,45 |  | 0,45 |  |  |  | 0,3 | 0,65 |
|  | N'o |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 | 3 |
| Котел №5 |  | 2,592 | 2,808 | 0,648 | 2,808 | 1,296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,404 | 2,592 | 0,648 |
| Котел №6 | Расход тепла, Гкал | 0,648 | 1,296 | 1,944 | 0,648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,808 | 2,592 |
| Котел №7 |  | 3,24 | 1,944 | 0 | 5,616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,648 | 4,212 |
| Котел №8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,888 | 0 | 1,944 | 0 | 0 | 0 | 0,648 | 4,212 |
| Тепл на растоп котл., Гкал | 6,48 | 6,048 | 2,592 | 9,072 | 5,184 | 0 | 1,944 | 0 | 0 | 1,404 | 6,696 | 11,664 |
| За год, Гкал |  | 51,08 |

6.2.3. Часовой расход тепловой энергии, Гкал, на отопление помещения котельной определяется по формуле (6.15).

Пересчет расхода тепловой энергии на отопление в конкретном расчетном месяце по формуле (6.16).

Полученный по формуле (6.16) расход тепловой энергии на отопление помещений котельной уменьшается на величину тепловых выделений в окружающую среду котлоагрегатами, баками различного назначения, установленными в котельном зале, других тепловыделений, а также поступлений тепловой энергии с нагретым воздухом приточной вентиляции.

Потери тепловой энергии котлоагрегатами определяются по формуле (6.17).

Величина потерь в окружающую среду приведена в режимных картах. Сравнение результатов расчетов затрат тепла на отопление всего здания котельной и теплопотерь в окружающую среду котлоагрегатами приведены в табл. 6.20

Таблица 6.20

Затраты тепла на отопление всего здания котельной и теплопотери в окружающую среду

| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепло выработ., Гкал | 2204 | 2518,4 | 1756,8 | 1510,5 | 589,4 | 479 | 231,5 | 417,7 | 429,8 | 1485,6 | 2062 | 2209,1 |
| Время отопл., ч | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 300 | 624 | 720 | 744 | 720 | 744 |
| Ср.темп.воздуха,°С | -6,7 | -9,9 | -1,4 | 5 | 9,1 | 16,9 | 19,3 | 18 | 10,7 | 5,3 | -0,7 | -3,6 |
| Тепло отопл., Гкал | 9,62 | 10,12 | 7,64 | 5,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,13 | 7,14 | 8,46 |
| За год, Гкал |  | 53,19 |
| Потери тепла котлоагрегатами, Гкал | 96,31 | 83,32 | 85,94 | 56,36 | 20,05 | 11,43 | 14,08 | 16,71 | 20,61 | 56,41 | 69,70 | 91,47 |

Как видно из табл. 6.20 теплопотери котлоагрегатами в окружающую среду в течение всего отопительного периода превышают затраты на отопление.

В этом случае, если поступление тепловой энергии от котлоагрегатов, баков и других элементов, а также с воздухом приточной вентиляции обеспечивает поддержание расчетной температуры воздуха в производственной зоне котельного зала, то расход тепловой энергии на отопление в общем расходе на собственные нужды учитывается только в объеме потребности на отопление служебных и бытовых помещений.

Расчет затрат на отопление выполняем для объема бытовых и служебных помещений по формулам (6.15 - 6.16) при V0=587,8 м3.

Таблица 6.21

Потери тепловой энергии на отопление

| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура нар. воздуха, °С | -6,7 | -9,9 | -1,4 | 5 | 9,1 | 16,9 | 19,3 | 18 | 10,7 | 5,3 | -0,7 | -3,6 |
| Время отопл., час | 744 | 696 | 744 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 720 | 744 |
| Потери тепла на отопление, Гкал | 1,16 | 1,22 | 0,92 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 0,86 | 1,02 |
| За год, Гкал |  | 6,44 |

6.2.4. Потери тепловой энергии баками различного назначения (декарбонизаторы, баки-аккумуляторы и пр.), Гкал, определяют по формуле (6.18).

Норму плотности теплового потока через поверхность бака определяем по СНиП 2.04.14-88 равной qб=24 ккал/м2ч; количество баков-аккумуляторов 2 шт. объемом 50 м3; поверхность бака при диаметре 3 м составляет 66 м2; tг принимаем равной 60 °С.

Исходные данные и результаты расчета потерь тепловой энергии баками-аккумуляторами приведены в табл. 6.22.

Таблица 6.22

Потери тепла баками различного назначения

| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время, ч | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 384 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 |
| Ср.темп.воздуха,°С | -6,7 | -9,9 | -1,4 | 5 | 9,1 | 16,9 | 19,3 | 18 | 10,7 | 5,3 | -0,7 | -3,9 |
| Темп.воды, °С | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 |  |
| Темпер.коэфф. | 1,21 | 1,27 | 1,12 | 1,00 | 0,93 | 0,78 | 0,74 | 0,76 | 0,90 | 0,99 | 1,10 | 1,16 |
| Потери тепла баками, Гкал | 3,29 | 1,56 | 1,51 | 1,31 | 1,25 | 0,55 | 1,00 | 1,03 | 1,18 | 1,35 | 1,45 | 1,57 |
| За год, Гкал |  | 17,0- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.2.5. Расход тепловой энергии на хозяйственно-бытовые нужды, Гкал, определяется по формуле (6.19).

При расчете использованы следующие исходные данные:

-количество душевых сеток-2;

-численность рабочих в сутки-9 чел.;

-температура горячей воды - 55 °С

Исходные данные и результаты расчета расхода тепловой энергии на хозяйственно-бытовые нужды приведены в табл. 6.23.

Таблица 6.23

Количество тепла на хозяйственно-бытовые нужды

| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время, ч | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 3 |
| Ср.темп.воздуха,°С | -6,7 | -9,9 | -1,4 | 5 | 9,1 | 16,9 | 19,3 | 18 | 10,7 | 5,3 | -0,7 | -3,6 |
| Темп.воды, °С | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 |
| Тепло на х/б нужды, Гкал | 1,17 | 1,06 | .1,17 | 1,13 | 0,94 | 0,91 | 0,94 | 0,94 | 0,91 | 1,17 | 1,13 | 1,17 |
| За год, Гкал |  | 12,64 |

6.2.6. Другие потери (опробование предохранительных клапанов, потери с утечками, парением, через теплоизоляцию трубопроводов), Гкал, равны:

- для паровых котельных Q пp = 0,002 Qпроизв

- для водогрейных котельных Q пp = 0,001 Qпроизв

где

Qпроизв - количество тепловой энергии, Гкал, произведенное котельной за расчетный период.

Исходные данные и результаты расчета прочих потерь тепловой энергии приведены в табл. 6.24.

Таблица 6.24

Прочие и неученые потери

| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепло выработ., Гкал | 4160,9 | 3235,1 | 2974,9 | 1897,2 | 550,7 | 321,1 | 368,2 | 446,6 | 565,1 | 2076,2 | 2846,1 | 3500,8 |
| Неучт. Потери, Гкал | 4,16 | 3,24 | 2,97 | 1,90 | 0,55 | 0,32 | 0,37 | 0,45 | 0,57 | 2,08 | 2,85 | 3,50 |
| За год, Гкал |  | 22,94 |

6.3. Определение расхода тепловой энергии на собственные нужды котельной

д.НОВОСИДОРИХА

В состав общего расхода тепловой энергии на собственные нужды котельных в виде горячей воды или пара входят следующие элементы затрат:

• продувка котла;

• растопка котла;

• на дутье под решетки слоевых топок;

• прочие неучтенные потери.

Расчетные величины потерь на собственные нужды по котельной д. «Новосидориха» приведены в табл. 6.25.

Расчет тепловых потерь по составляющим тепловых потерь на собственные нужды приведены в табл. 6.26 - 6.29.

Таблица 6.25

Сводная таблица потерь тепла

| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепло выработ., Гкал | 57,4 | 72,8 | 38,9 | 32,8 | 3,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,7 | 55,3 | 58,4 |
| Тепло на продувку, Гкал | 0,17 | 0,22 | 0,12 | 0,10 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,17 | 0,18 |
| Тепло на растопку, Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| Расход тепла на дутье, Гкал | 1,15 | 1,46 | 0,78 | 0,66 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 1,11 | 1,17 |
| Неучт.потери, Гкал | 0,06 | 0,07 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,06 | 0,06 |
| Собст. нужды, Гкал | 1,4 | 1,7 | 0,9 | 0,8 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 1,3 | 1,4 |
| Доля собств.нужд, Гкал | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,025 | 0,024 | 0,024 |
| За год, Гкал | 8,39 | или | 2,41 % |

6.3.1. Потери тепловой энергии с продувочной водой, Гкал, определяются по формуле (6.4).

Kпродi- коэффициент продувки i-гo котла, принимаем для водогрейных котлов - 0,003. Исходные данные и результаты расчета потерь тепловой энергии с продувочной водой приведены в табл. 6.26.

Таблица 6.26

Потери тепла с продувочной водой

| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выраб. Тепло., Гкал | Котел №1 | 57,4 | 72,8 | 38,9 | 32,8 | 3,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,7 | 55,3 | 58,4 |
| Потери тепла, Гкал | Котел №1 | 0,17 | 0,22 | 0,12 | 0,10 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,17 | 0,18 |
| По котельной, Гкал | 23,11 | 0,17 | 0,22 | 0,12 | 0,10 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,17 |
| За год, Гкал |  | 1,05 |

6.3.2. Расход тепловой энергии за расчетный период на растопку котлов, Гкал определяется по формуле (6.5).

В качестве исходных данных принимаем, что растопка котла осуществляется 1 раз в начале отопительного периода

Исходные данные и результаты расчета потерь тепловой энергии на растопку котлов приведены в табл. 6.27.

Таблица 6.27

Расход тепла на растопку котла

| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котел №1 | Тепло произвол, Гкал/ч | 0,08 | 0,11 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,08 | 0,08 |
| Котел №1 | К"о |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  |
|  | N"o |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Котел №1 | К"н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N"h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котел №1 | К'о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N'o |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котел №1 | К'н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N'h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котел №1 | Расход тепла, Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0259 | 0 | 0 |
| Тепл на растоп котл., Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0259 | 0 |
| За год, Гкал |  | 0,03 |

6.3.3. Расход тепловой' энергии на дутье под решетки слоевых топок котлов, работающих на углях, принимается не более 2,0% от произведенной тепловой энергии за расчетный период.

Исходные данные и результаты расчета расхода тепловой энергии на дутье под решетки слоевых топок котлов, работающих на приведены в табл. 6.28

Таблица 6.28

Расход тепловой энергии на дутьё под решетки

| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепло выработ., Гкал | 57,4 | 72,8 | 38,9 | 32,8 | 3,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,7 | 55,3 | 58,4 |
| Потери тепла, Гкал | 1,15 | 1,46 | 0,78 | 0,66 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 1,11 | 1,17 |
| За год, Гкал |  | 6,97 |

6.3.4. Другие потери (опробование предохранительных клапанов, потери с утечками, парением, через теплоизоляцию трубопроводов), Гкал, равны:

- для паровых котельных Qnp = 0,002 Qпроизв.

- для водогрейных котельных Qnp = 0,001 Qпроизв

где

Qпроизв - количество тепловой энергии, Гкал, произведенное котельной за расчетный период.

Исходные данные и результаты расчета прочих потерь тепловой энергии приведены в табл.

6.29.

Таблица 6.29

Прочие и неучтенные потери

| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепло выработ., Гкал | 57,4 | 72,8 | 38,9 | 32,8 | 3,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,7 | 55,3 | 58,4 |
| Неучт. Потери, Гкал | 0,06 | 0,07 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,06 | 0,06 |
| За год, Гкал |  | 0,348 |

6.4  Нормативный расход топлива на отпущенную тепловую энергию по котельным и предприятию в целом.

Расчет НУР на отпущенную тепловую энергию выполняем по формуле:

Hкот ,                                              (6.19)

Сводная таблица результатов расчета нормативов условного топлива на выработанную и отпущенную тепловую энергию по котельным и МУЖКП помесячно и в целом за год приведен в табл. 4.30

Таблица 4.30

Сводная таблица расчета нормативов удельных расходов топлива по МУЖКП

Таблица 4.30

Сводная таблица расчета нормативов удельных расходов топлива по МУЖКП

Продолжение таблицы 4.30

Сводная таблица расчета нормативов удельных расходов топлива по МУЖКП

Продолжение таблицы 4.30

Сводная таблица расчета нормативов удельных расходов топлива по МУЖКП

7. Выводы по расчету НУР на отпущенную тепловую энергию котельными

МУЖКП на 2010г

На основании данных Предприятия и в соответствии с приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 года № 323, определены следующие показатели работы Предприятия на 2010 год: о  производство тепловой энергии в 2010 году составит 36967,8 Гкал; о  отпуск тепла в сеть в 2010 году составит 36046,4 Гкал; о отпуск Потребителю тепловой энергии в 2010 году составит 30754 Гкал о доля расхода тепловой энергии на собственные нужды котельных - 2,49 % от

произведенной тепловой энергии или - 921,26 Гкал; о удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии

составит 160,86 кг.у.т./Гкал. о удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии

составит 164,97 кг.у.т./Гкал.

Анализ изменения удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию по Предприятию приведен в табл. 7.1

Таблица 7.1

Сравнительная таблица расчетных и фактических удельных расходах топлива на

отпущенную тепловую энергию (кг у.т./Гкал)

| Год | нормативное значение | учтено РЭКв тарифах | факт | предложения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | утверждено МЭ |  |  |  | ЭСО | эксп.орг. |
|  | величи на | № и дата приказа | при отсутств. утв.МЭ-расчетное значение |  |  |  |  |
| 2007 г. | - | - | 205,9 | 205,9 |  | 205,9 | - |
| 2008г. | - | - | 205,9 | 205,9 |  | 205,9 | - |
| 2009 г. | 166,0 | №330 отЗО.12.2008 г. | - | - |  | 168,16 | 166,0 |
| 2010 г. | - | - | - | - | - | 164,97 | - |

Динамика основных показателей МУЖКП за 2007 - 2010 г.г приведенные в табл. 7.2

Таблица 7.2

Динамика

основных технико-экономических показателей

котельной   МУЖКП

(наименование организации)

| Показатели | Значения показателей |
| --- | --- |
|  | 2007 г. | 20 | 08 г. | 2009 г. | 2010 г. |
|  | план | отчет ТЭКМО | план | отчет ТЭКМО | утв.Мин энерго | расчет |
| Производство тепловой энергии, Гкал |  | 36416,0 |  | 36416,0 | 37899,2 | 36967,8 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал |  | 187,8* |  | 187,8* | 158,58 | 160,86 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды. Гкал % |  | 3202 8,8 |  | 3202 8,8 | 1692,8 4,47 | 921,26 2,49 |
| Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть, Гкал |  | 33214,0 |  | 33214,0 | 36206,4 | 36046,4 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  | 205,9 |  | 205,9 | 166,0 | 164,97 |

* величина НУР рассчитана на основания данных справки «Экспертная оценка предложений об установлении тарифа на тепловую энергию» за 2007 и 2008 год.

По результатам представленных расчетных и обосновывающих материалов, рекомендуется утвердить норматив удельного расхода топлива на отпущенную энергию для муниципального   унитарного   жилищно-коммунального   предприятия   (МУЖКП)   по котельным поселка «.......», Центральной усадьбы (Цус) «Мир» и д. Новосидориха на 2010 год в размере 164,97 кг у.т./Гкал.

8. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1.	Инструкция по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных. Утверждена приказом Министерство энергетики РФ, 323 №3232 от 30 декабря 2008 г.

2.	Расчет и обоснование норматива технологических потерь при передаче тепловой энергии в тепловых сетях МУЖКП на 2010 год. Вып. МУЖКП, 2009 год, 72с.